- 消防维保

- 维护范围：消火栓系统、喷淋系统、火灾自动报警系统、防排烟系统、应急疏散指示系统、防火卷帘系统。一期建筑面积：21652.62m2；二期建筑面积：35191m2；三期建筑面积：11520 m2。三期尚在建设阶段，乙方至少提供3次现场巡查及相关维保服务。

第三条  维保服务内容、乙方责任与义务、另计服务费用、其他。

乙方责任范围（维修和检查）：

1、维修责任

乙方在接到甲方以下系统故障通知后，应在8小时内到达现场,及时采取必要措施使系统恢复运行。

故障情况：

（1）、火灾报警控制器故障（包括消防电源、消防广播、消防电话主机）；

（2）、火灾报警现场设备故障（感烟探测器、感温探测器、输入模块、输入输出模块、手报、消报、楼层显示器、声光警报器、总线隔离器、电话分机）；

（3）、以维修为主，无法维修的需更换设备。

2、检查责任

乙方每月定期进行上门检查，检查范围可以抽检进行，但一年度概括全系统，每月出具月查记录单，（附表：建筑消防设施维修保养记录），并且出具建筑消防设施维护保养报告，上报消防技术管理平台。

具体检查内容如下：（具体内容以建筑消防设施维护保养检查计划的项目为准）

（1）火灾报警控制主机各功能进行试验；

（2）对消防广播主机各功能进行试验；

（3）对消防电话主机各功能进行试验；

（4）对消防集中供电电源各功能进行试验；

（5）对灭火控制盘各功能进行试验；

（6）对多线联动控制盘各功能进行试验；

（7）对感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按按钮等报警设备进行报警功能试验；

（8）对消防广播、电源切换、送风口、排烟口、电梯迫降等控制设备进行联动功能试验；

（9）对消防水泵、喷淋水泵、正压送风机、排烟风机等重要消防控制设备进行消控室及现场手动（自动）启动功能试验；

（10）对水源控制阀、报警控制装置进行目测巡检完好状况及开闭状态。

（11）备用电源供应系统进行3次主电源和备用电源自动切换实验。

3、消防系统控制柜维修（风机控制柜、水泵控制柜等）；故障报警设备（感烟探测器、手动报警按钮、模块、事故广播等）由乙方承担设备的更换费用。除上述内容外，消防供配电系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓灭火系统、防排烟系统以及其他消防相关系统检查出问题，需更换产品时由乙方进行更换，甲方仅支付材料费用。

4、乙方负责对火灾报警控制系统相关联动设备（风机、水泵、卷帘门等控制设备）进行检查、判断设备是否处于正常状态，负责做出是否需要设备维护更换等结论，并协助甲方和生产厂家进行处理，确保系统与系统之间的正常连接。

第五条 另计服务费用

1、特殊说明：下列项目费用不在本维修保养服务合同范围内，所需之费用将由甲方书面认可后另行支付；

（1）因甲方安装环境不符合设备安装要求（如漏水等）、人为因素及自然灾害而导致的设备或线路不能正常操作或损坏；

（2）甲方对该项目二次装修，造成设备及线路损坏或者相关调整，需要乙方服务时，所有服务费用全部由甲方重新确认后另行支付。

（3）严重故障导致无法维修的，产生的设备更换费用；

（4）因甲方原因该项目需重新布线，要求乙方完成，需另外支付费用。

第七条 其他：

1、乙方承诺其派往甲方工作的人员签定了劳动合同，缴纳了法律规定的社会保险以及工伤保险。无论何种原因，当乙方人员发生工伤事故或产生劳动争议（包括工伤待遇纠纷）时乙方必须申报工伤处理或由乙方承担责任，甲方不承担任何费用及责任。

2、若甲方的系统因故在原范围内增加或减少设备，本合同约定的服务费用不变。

3、乙方技术要求（以附件形式提供）

（1）针对项目现状和规范标准对甲方所提要求的维保计划、定期巡检制度进行专业性补充；

（2）设备运行使用的质量保障措施，设备运行使用的过程中可能涉及的应急处置方案；

（3）对消防系统维护保养及相关设施的信息档案、台账管理措施。包括图纸、档案资料、维护保养记录等各类台账、资料的管理办法；

（4）供应商对采购单位操作人员及管理人员提供的培训计划方案。

（5）维保要求

- 承包人应严格按照省消防救援总队制定的关于《浙江省消防重点领域行业信用评价管理办法（试行）》内容；维保技术标准和规范，确保系统完全符合中华人民共和国之相关条例和规范，包括：《火灾自动报警系统施工及验收标准 GB50166-2019》、《建筑消防设施的维护管理 GB25201-2010》、《建筑设计防火规范 GB50016-2014（2018年版）》、《火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013》、《医药工业洁净厂房设计标准 GB50457-2019》、《医院洁净手术部建筑技术规范 GB50333-2013》、《综合医院建筑设计规范 GB51039-2014 》等。

| 序号 | 维保要求 |
| --- | --- |
| 一 | 维保要求： |
| 1 | 火灾自动报警系统 |
| 1.1 | 维护保养内容 |
| 1.1.1 | 各信号线路及线路保护管道巡检维护。 |
| 1.1.2 | 外观检查保养。主控制器、联动控制器的基本功能：包括控制器的开机、液晶和数码管的显示、主备电的工作、显示和切换、声音、打印、时钟、控制器记录等正常 |
| 1.1.3 | 外观检查保养。各火灾探测器、手动报警按钮、楼层显示器等终端设备外观良好，无积灰、破损 |
| 1.1.4 | 功能试验。主控制器、联动控制器火警、故障报警功能正常 |
| 1.1.5 | 火灾探测器的报警试验。包括感烟、感温等所有类型探测器的试验，试验工具符合检查维护要求 |
| 1.1.6 | 功能试验。手动报警按钮的报警试验正常 |
| 1.2 | 保养测试要求 |
| 1.2.1 | 对主控制器、联动控制器报警、联动功能检查测试 |
| 1.2.2 | 对现场探测器和手动报警按钮检查维护 |
| 2 | 消火栓系统 |
| 2.1 | 维护保养内容 |
| 2.1.1 | 外观检查保养：检查室内外消火栓给水管道、消防水池/水箱/稳压装置、自救软盘管、消火栓水枪及水带、消火栓按钮、消防水泵及各类管网、阀门等是否正常，无锈、漏、无法正常开关情况 |
| 2.1.2 | 消防泵启动功能试验：在泵房控制柜、消防中心启动消防泵，同时试验主备泵的切换功能；现场消火栓按钮上启动消防泵，查看消防泵启动情况 |
| 2.1.3 | 模拟实际喷水试验：接好水枪，做好准备工作，开始试验，检查水的压力及查看是否有漏水情况；检查维护最末端消火栓出水水压。 |
| 2.2 | 保养测试要求 |
| 2.2.1 | 对消火栓按钮进行抽测 |
| 2.2.2 | 消火栓恒压泵、主泵由泵房控制柜、消防中心启动检查维护 |
| 3 | 自动喷淋系统 |
| 3.1 | 维护保养内容 |
| 3.1.1 | 外观检查保养。消防泵房工作环境及喷淋泵、稳压设备、电源控制柜、湿式报警阀、喷头、水泵接合器、储水设施及各类管网、阀门等是否处于完好状态，无锈、漏、无法正常开关情况 |
| 3.1.2 | 功能试验。在泵房控制柜及消防中心启动喷淋泵，同时试验主备泵的切换功能；利用报警阀的放水试验阀试验压力开关、水力警铃的工作情况；利用末端放水装置放水，验证水流指示器、湿式报警阀功能，自动启泵功能 |
| 3.2 | 保养测试要求 |
| 3.2.1 | 定期对水流指示器、末端放水装置进行检查测试 |
| 3.2.2 | 定期喷淋恒压泵、主泵由泵房控制柜、消防中心、湿式报警阀启动进行检查测试 |
| 4 | 消防广播及通讯系统 |
| 4.1 | 维护保养内容 |
| 4.1.1 | 检查紧急广播的放音及切换功能。放音包括通过话筒、磁带等方式放音，检查声音的大小。切换功能指每个区是否都能正常切换 |
| 4.1.2 | 检查消防电话的通话功能。包括固定电话及电话插孔的检查 |
| 4.1.3 | 外观检查保养：机房及终端设备无积灰、破损。 |
| 4.2 | 保养测试要求 |
| 4.2.1 | 对消防电话分机、插孔进行检查测试 |
| 4.2.2 | 报警区域的消防广播系统、扬声器进行检查测试 |
| 5 | 消防电源及配电装置 |
| 5.1 | 维护保养内容 |
| 5.1.1 | 外观检查保养：外观无破损、积灰 |
| 5.1.2 | 在控制中心测试主控控制器、联动控制器主备消防电源的切换及备用电源的切换 |
| 5.1.3 | 测试公共区域、机房非消防电源及备用消防电源的切换 |
| 6 | 消防线路的检查与维护 |
| 6.1 | 保养检查要求 |
| 6.1.1 | 检查消防线路是否破损，电线绝缘值是否符合国标要求 |
| 7 | 火灾事故照明和疏散指示标志 |
| 7.1 | 维护保养内容 |
| 7.1.1 | 检查各种消防应急照明灯、消防应急标志灯及疏散标志牌外观无积灰、破损，使用功能是否正常。功能包括正常指示、切换功能，有备电的检查电池工作时间 |
| 8 | 防火卷帘系统 |
| 8.1 | 维护保养内容 |
| 8.1.1 | 现场试验卷帘门手动启停的功能 |
| 8.1.2 | 在消控中心试验卷帘门的联动启动及反馈功能 |
| 8.1.3 | 检查试验卷帘导轨和转动机构的完好情况和状态无积灰、生锈、变形等 |
| 8.1.4 | 防火卷帘机械部分的维护及保养无积灰、生锈、异响等情况 |
| 9 | 防排烟系统 |
| 9.1 | 维护保养内容 |
| 9.1.1 | 测试排烟阀、送风阀、防火阀电动及手动的启动 |
| 9.1.2 | 测试排烟机、送风机的高、低速运行，启动和停止的联动、手动控制正常 |
| 9.1.3 | 检查电机、阀口、机械部分无积灰、生锈运转正常 |
| 10 | 气体灭火系统 |
| 10.1 | 维护保养内容 |
| 10.1.1 | 外观检查：检查各类喷头、贮存装置、管道及附件无积灰、生锈等 |
| 10.1.2 | 手动和自动测试控制气体喷洒的电磁阀、电爆管的动作电压是否正常 |
| 10.1.3 | 检查气体是否有泄漏，压力是否正常 |
| 11 | 厨房自动灭火系统 |
| 11.1 | 维护保养内容 |
| 11.2 | 开启控制箱检查各部件 |
| 11.3 | 查氮气瓶的密封垫，称重氮气是否释放，瓶体是否有腐蚀现象，瓶口螺纹是否损伤。 |
| 11.4 | - 检查药剂瓶是否腐蚀，药剂是否短缺或变质失效。 |
| 11.5 | - 检查控制系统功能是否在正常工作状态。 |
| 11.6 | 检查关闭阀是否关闭自如，有无受到腐蚀、零部件是否受损。 |
| 11.7 | 检查动力管线是否启动自如，清理管线油污 |
| 11.8 | 查看管线是否被堵、漏液，清除管线油污。 |
| 11.9 | 清理烟道喷嘴，更换感温器，以及胶帽。 |
| 12 | 可燃气体报警系统 |
| 12.1 | 维护保养内容 |
| 12.2 | 检查燃气报警主机、事故风机、联动系统电源是否处于自动状态，探测器数值是否正常。 |
| 12.3 | 对可燃性气体报警功能检查 |
| 13 | 其他 |
| 13.1 | 维护系统正常工作，维护质量必须满足现行消防规范的要求 |
| 13.2 | 提供详细的月检度检查维护报告，以便使用方备案。 |
| 13.3 | 遇到与消防相关的紧急抢修情况，中标人需全力配合 |
| 13.4 | 每年采购人委托第三方消防检测期间，中标人应配合采购人进行消防检测 |
| 13.5 | 本表的维保要求低于国家、部门等规范的，则按照国家、部门等规范执行 |
| 14 | 进场的交接 |
| 14.1 | 供应商收到成交通知书后，在接到采购人通知后提前1个星期熟悉现场，完成与上一家维保单位的交接工作。 |

建筑消防设施维护保养检查计划

| 项目名称 | 温州市第六人民医院消防维保 | 项目地址 | 浙江省温州市瓯海区南白象街道温州市第六人民医院 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统 | 内容 | 安装项目（√） |  | 委托检查项目（√） | 频次 |
|  | 火灾自动报警系统 | √ |  | √ | 每月 |
|  | 电气火灾监控系统 | √ |  | √ | 每月 |
|  | 可燃气体探测报警系统 | / |  | / | / |
|  | 消防给水及消火栓系统（室内） | √ |  | √ | 每月 |
|  | 消防给水及消火栓系统（室外） | √ |  | √ | 每月 |
|  | 自动喷水灭火系 统 | √ |  | √ | 每月 |
|  | 气体灭火系 统 | √ |  | √ | 每月 |
|  | 防排烟系统 | √ |  | √ | 每月 |
|  | 应急照明和疏散指示 | √ |  | √ | 每月 |
|  | 应急广播系统 | √ |  | √ | 每月 |
|  | 消防电话 | √ |  | √ | 每月 |
|  | 消防电梯 | √ |  | √ | 每月 |
|  | 防火分隔设施 | √ |  | √ | 每月 |
|  | 灭火器 | √ |  | √ | 每月 |

考核要求

（1甲方每月支付的服务费实行与服务质量挂钩制度，甲方根据考核结果扣减服务费。

（2 每月服务质量考核标准，合格标准为80分（全年出现二次不合格，一律终止合同，乙方承担违约责任的赔偿，甲方没收乙方履约保证金）低于95分将导致扣款。

- 乙方在服务期内有下列行为，造成的不当损失而产生费用，要从当月支付给乙方的费用中扣除：A、乙方要爱护保管医院财产，如损坏医院设施等，按实际损失价值赔偿；B、发生月考核不合格的问题，按月考核的内容进行处罚；

| 项目 | 月考核具体内容 | 扣分范围 |
| --- | --- | --- |
| 日常工作 | 是否及时响应完成医院维保任务 | 0-10 |
|  | 是否根据院方要求进行设备巡检、测试、保养 | 0-10 |
|  | 发生紧急抢修事件，是否全力配合，服从调度 | 0-10 |
|  | 维保人员是否按照投标文件的承诺到岗。 | 0-10 |
| 服务质量 | 维保效果是否达到医院要求 | 0-10 |
|  | 维保过程中有无因维保人员失误导致设备损坏。 | 0-10 |
| 服务态度 | 维保人员是否与院方工作人员、病人争执。 | 0-10 |
|  | 维保人员是否遭到投诉，并经核查确实违反管理规定的情况。 | 0-10 |
|  | 有无维保人员通讯工具不畅通，不服从院方调度的情况 | 0-10 |
|  | 其他违反医院规定的行为。 | 0-10 |

注：每月扣分在5及以内不扣款。若每月扣分超出5分，超出部分将按公式进行扣款，每月扣款=（每月扣分-1）*500元，每月结算时统一扣款，每月扣分结算后清零。

消防安全评估

1、 消防安全合法性情况。

2、 消防安全制度、消防安全操作规程制定情况。

3、 消防安全制度、消防安全操作规程落实情况。

4、 建筑防火疏散逃生设施情况。

5、 消防控制室及消防设施、器材情况。

6、 标识情况。

7、 专职、志愿消防队情况、其他消防安全技术防范措施情况。

8、 消防安全“四个能力” （即检查消除火灾隐患能力、 扑救初期火灾能力、组织疏散逃生能力、 消防宣传教育能力）建设自我评估情况。

9、 消防安全疏散设施情况。

10、 消防供配电设施情况。

12、 火灾自动报警系统设置情况。

12、 消防供水设施情况。

13、 自动喷水灭火系统情况。

14、 防排烟系统情况。

15、 防火分隔设施情况。

16、 灭火器情况。

七、 消防安全评估约定预计时间： 2026 年 12 月 10 日。

八、 乙方权利与义务

1、 乙方按照约定的评估时间和范围， 根据《中华人民共和国消防法》及相关消防规范、标准，在甲方有关负责人员的配合下进行消防安全评估工作；

2、 乙方在评估过程中应按照要求认真、 细致进行评估工作， 并如实做好评估记录的填写，评估结束后甲方应对评估记录进行签字确认；

3、 乙方不得以任何借口拖延评估时间， 故意刁难甲方； 若消防安全评估过程中存在问题， 应详细的向甲方指出存在的问题和部位， 方便后期整改；

业绩清单

招标编号：              标项：       项目名称：

| 序号 | 采购单位 | 项目内容 | 合同签订日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |

附：供应商自2024年1月1日以来（以合同签订时间为准）具有类似维保实施业绩，合同复印件并加盖公章。。

法定代表人或授权代表签字：___________________

投标人名称（签章）：___________________

年    月    日

项目实施人员一览表

招标编号：              标项：       项目名称：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人或授权代表签字：___________________

投标人名称（签章）：___________________

年    月    日

价格一览表

| 序号 | 项目名称 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防维保 | 小写： 大写： |  |
| 2 | 消防安全评估 | 小写： 大写： |  |

法定代表人或授权代表签字：___________________

投标人名称（签章）：___________________

年    月   日