
一、蓄电池技术参数要求：
	序号
	技术参数要求

	1
	蓄电池必须是通信用阀控式、全封闭免维护铅酸电池.

	2
	设计使用寿命：20℃环境温度下设计使用寿命≥15年；适应环境：－10℃～45℃；。

	3
	★蓄电池的10小时率放电容量应≥C10，3小时率放电容量应≥0.98C10，1小时率放电容量应≥0.8C10；（提供同系列产品的泰尔检测报告）。

	4
	★蓄电池组单体间开路电压最高与最低差值之间应≤12mV，入浮充状态24小时后各电池之间的端电压差应≤20mV，放电端电压差应≤160mV；（提供同系列产品的泰尔检测报告）。

	5
	电池间连接压降应≤3mV；（提供同系列产品的泰尔检测报告）。

	6
	★容量保存率：完全充电后的电池在25±5℃的环境中静放28天后剩余容量应≥98%；（提供同系列产品的泰尔检测报告）。

	7
	★蓄电池密封反应效率应≥99％；★电池充电效率应≥93％；

★恒压充电24h的再充电能力因素应≥97.8%；（提供同系列产品的泰尔检测报告）。

	8
	★蓄电池内阻值必须与实际测量的内阻值一致，同组蓄电池内阻偏差应≤51%。（提供同系列产品的泰尔检测报告）。

	9
	蓄电池的安全阀应具有滤酸和自动开启、自动关闭的功能，其开阀压力应为15kPa～20kPa，闭阀压力应为10kPa～15kPa。

	10
	防酸雾性能：对完全充电后的电池以0.2I10A电流连续再充电4小时，蓄电池在正常工作中应无酸雾逸出；
气密性：蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂，压力释放后壳体无残余变形。

	11
	大电流放电：以30I10A放电3分钟，极柱应不熔断，外观应无变形。

	12
	符合国家UPS电池相关标准级要求。

	13
	供应商自行前往勘测。所投标产品电池要接受原有UPS主机充电电流，充电电流过高时充电电池如果有爆炸或因此引起的所有损失由电池厂家负责全部负责任。


二、商务及资质要求：
	序号
	商务及资质要求

	1
	★质保要求：蓄电池质保三年。

	2
	★为了保证蓄电池的质量，杜绝水货、假货等，需保证提供品牌为原厂授权的产品。

	3
	售后响应时间要求：提供7*24小时不间断提供技术服务。解答用户在设备使用中遇到的问题，并及时提出解决问题的建议和操作方法。设备一旦发生故障，供应商在收到招标方的通知后，将在10分钟内做出响应，维护人员在1小时内到达现场，维护在3小时内完毕，6小时内不能修复的，中标单位提供相应的备品备件。

	4
	要求乙方在合同签订后7个工作日内完成蓄电池的更换安装。

	5
	专用设备及技术支持人员要求：
（1）投入人员中具有电工上岗证和UPS工程师证（提供证书复印件和供应商为其缴纳的近3个月社保证明复印件加盖供应商公章）；
（2）供应商配备特殊检测仪器（UPS蓄电池内阻测试仪设备）。

	6
	拆下废电池归成交供应商所有并进行合法处理。


三、其他需求：

1、交付的时间、地点、要求：乙方提供的产品，必须是原装（全新未曾使用）的合格产品、符合国家有关规定。所有产品均原包装到采购方，蓄电池更换及安装工期不得因货物到货延迟而顺延。完成安装调试后进行验收时发现货物或安装服务不符合采购技术要求等情况时，采购方有权退货，由此而产生的一切经济损失，退货所产生的费用和其他可能出现的其他任何责任一概由乙方承担。
    2、验收标准：国家标准。如采购人有进一步检测需求，可以委托国家认可的专业检测机构进行检测，费用由乙方承担。
    3、乙方必须确保货品及其所有配件的完整性。对于标书没有列出，而对货品的正确使用和维护必不可少的且应属于货品需求配套的部件、配件等，乙方有责任给以补充。
4、乙方在项目安装服务期间，工作人员须遵守采购方现场及国家相关安全管理规定，其一切安全（含人身安全）由乙方负责，采购方不负任何责任。如因乙方自身原因发生的事故，所产生的损失及费用由乙方自行承担。


