比价文件

比价公告：温州市第六人民医院太阳能、空气源热水系统维保项目进行院内报价方式采购，欢迎合格的供应商前来报价。

## 项目概况

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额（元） | 质保期 | 采购内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温州市第六人民医院太阳能、空气源热水系统维保项目 | 1项 | 78000元 | 1年 | 见维保工作内容及周期 |

设备清单

| 序号 | 所在位置 | 品牌 | 型号 | 电压/频率（V/Hz） | 制热量（w） | 功率（w） | 电流（A） | 名义出水量（L/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 | 五星 | KRS-5H | 380/50 | 17800 | 4880 | 8.1 | 400 |
| 2 | 1号楼 | 五星 | KRS-10H | 380/50 | 35000 | 7900 | 15 | 800 |
| 3 | 1号楼 | 五星 | KRS-10H | 380/50 | 35000 | 7900 | 15 | 800 |
| 4 | 3号楼 | 五星 | KRS-5H | 380/50 | 17800 | 4880 | 8.1 | 400 |
| 5 | 3号楼 | 五星 | KRS-10H | 380/50 | 35000 | 7900 | 15 | 800 |
| 6 | 3号楼 | 五星 | KRS-10H | 380/50 | 35000 | 7900 | 15 | 800 |
| 7 | 5号楼 | AO史密斯 | CAHP-HC-42 | 380/50 | 42000 | 15000 | 30 | 902 |
| 8 | 5号楼 | AO史密斯 | CAHP-HC-84 | 380/50 | 84000 | 30000 | 60 | 1804 |
| 9 | 5号楼 | AO史密斯 | CAHP-HC-84 | 380/50 | 84000 | 30000 | 60 | 1804 |
| 10 | 6号楼 | AO史密斯 | CAHP-HC-84 | 380/50 | 84000 | 30000 | 60 | 1804 |
| 11 | 6号楼 | AO史密斯 | CAHP-HC-84 | 380/50 | 84000 | 30000 | 60 | 1804 |
| 12 | 6号楼 | AO史密斯 | CAHP-HC-84 | 380/50 | 84000 | 30000 | 60 | 1804 |
| 13 | 7号楼 | AO史密斯 | CAHP-HC-84 | 380/50 | 84000 | 30000 | 60 | 1804 |
| 14 | 7号楼 | AO史密斯 | CAHP-HC-84 | 380/50 | 84000 | 30000 | 60 | 1804 |
| 15 | 7号楼 | AO史密斯 | CAHP-HC-84 | 380/50 | 84000 | 30000 | 60 | 1804 |
| 16 | 7号楼 | AO史密斯 | CAHP-HC-84 | 380/50 | 84000 | 30000 | 60 | 1804 |
| 17 | 7号楼 | AO史密斯 | CAHP-HC-84 | 380/50 | 84000 | 30000 | 60 | 1804 |
| 18 | 7号楼 | AO史密斯 | CAHP-HC-84 | 380/50 | 84000 | 30000 | 60 | 1804 |
| 19 | 1号楼 | 五星 | 平板太阳能162块 |  |  |  |  | 8100 |
| 20 | 3号楼 | 五星 | 平板太阳能165块 |  |  |  |  | 8250 |
| 20 | 共 计 | 平板太阳能327块 |  |  |  | 空气能18 |  | 台 |

项目要求及技术规范

（一）主要设备维护

| 名称 | 维保内容 | 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 太阳能平板集热器 | 集热器的清洗和除垢 | 6 个月1次 | 每年2 次 |
|  | 集热器密封件 | 1个月一次 | 检查和调整 |
|  | 对集热器设备进行加固 |  |  |
| 空气源热水器 | 温控器 |  |  |
|  | 冷凝器 |  |  |
|  | 蒸发器 |  |  |
|  | 压缩机 |  |  |
|  | 安全阀 |  |  |
|  | 风机 |  |  |
| 保温水箱 | 保温进行防护处理 | 1个月一次 | 检查和调整 |
|  | 水箱排污 | 1个月一次 |  |
| 层面系统和管路 | 管路系统 | 6个月一次 | 检查和调整 |
|  | 电线与线路 |  |  |
|  | 电磁阀 |  |  |
|  | 水泵和配件 |  |  |
|  | 排气阀、安全阀 |  |  |
|  | 保温和防护 |  |  |

（二）、空气能热泵主机维保

- 1、添加制冷剂：定期每年添加一次制冷剂，平时每月检查机组内管路接头和阀门处是否有油污，确保机组制冷剂无渗漏。

- 2、冷凝器保养：定期每年对冷凝器进行一次保养。

- 3、蒸发器保养：清洗机组蒸发器以保持良好的换热效果，定期每年对蒸发器进行一次保养。

- 4、检查机组的电源和电气系统是否牢固，定期每月检查一次。

- 5、检查水系统的补水水箱的安全阀液位控制器和排气装置工作是否正常，定期每月检查一次。

- 6、检查水泵水路阀门是否工作正常，水管及水管接头是否渗漏，定期每月检查一次。

（三）、太阳能集热器维保

- 太阳能热水系统的维护包括集热器维护、储热系统维护和管路系统的维护这三个主要方面。

- （一）、太阳能热水系统中集热器的维护与保养

- 1、太阳能集热器运行管理的要点是避免集热器的空晒运行，特别是真空管型集热器，同时，也要避免因集热介质不流动而引起的闷晒。

- 2、集热器防冻问题 —— 采用水作为传热介质的系统，采用排空、回流、循环、伴热带等方法来防冻；

- 3、集热器防过热问题 —— 当太阳能热水系统停止使用或夏季水箱内的水温过高时，可用防晒网或其它物品将集热器罩住，降低太阳强光的照射，避免集热器过热。

- 4、集热器的清洗和除垢 —— 需要定期除垢，一般半年至一年清理和除垢一次。

- （二）、太阳能热水系统中储热系统的维护和保养

- 储热系统主要是指水箱及附件，其维护主要包括：

- 定期检查贮水箱的密封性和保温层，如果发现密封性遭到破坏，应及时修补。

- 定期检查贮水箱的补水阀、安全阀、液位控制器和排气装置工作是否正常，防止空气进入系统。

- 定期检查是否有异物进入贮水箱，防止循环管道被堵塞。

- 定期清除贮水箱内的水垢，每半年至一年清理一次。

- （三）、管路系统的维护与保养

- 1、保证管道保温层和表面防潮层不能有破损或者脱落，防止产生热桥和结露滴水现象 。

- 2、保证管道内没有空气，防止热水因为气堵而无法输送到各个配水点。

- 3、保证系统管道通畅，定期冲洗整个系统，防止沉积锈垢堵塞管道。

- 4、太阳能热水系统的清洗与除垢。

（二）维保工作其他要求

- 1、定期进行系统排污，防止管路阻塞：并对空气源水箱进行清洗，保证水质清洁。排污时，只要在保证进水正常的太阳能热水器情况下，打开排污阀门，到排污阀流出清水就行。

- 2、定期清除太阳集容器透明盖板上的尘埃、污太阳能热水器质量垢,保持盖板的清洁以保证较高的透光率。太阳能工程维保清洗工作应在清晨或傍晚日照不强、气温较低时进行,以防止透明盖太阳能玻璃破碎。

- 3、注意检查透明盖板是否损坏,如有破损应及时更换。对于太阳能热水工程中用的反射板,还应检查清洗反射板

- 4、巡视检查各管道、阀门、浮球阀、电磁阀、连接胶管等有无渗漏现象,如有则应及时修复。

- 5、太阳能热水工程集热器的吸热涂层若有损坏或脱落应及时修复。所有支架、管路等每年桑夏太阳能热水器涂刷一次保护漆,以防锈蚀。

- 6、防止闷晒。循环系统停止循环称为闷晒,闷晒将会造成集热器内太阳能热水器部温度升高,损坏涂层,使箱体保温层变形、玻璃破裂等现象。造成闷晒的原因可能是循环管道堵塞;在自然循太阳能热水器的构造环系统中也可能是冷水供水不足,热水箱中水位低于上循环管所致;在强制循环系统中可能是由于循环泵停止工太阳能热水器水温作所致。

- 7、安装有辅助热源的全天候热水系统,应定期检查辅助热源装置及换热器工作正常与否。对于辅助热源是电加热的,使用之前一定要确保漏电保护装置工作可靠,否则不能使用。对于热泵-太阳能热水器能供热系统,还应检查热泵压缩机加上风机工作素否正常,无论哪部分出现问题都要及时排除故障。

- 8、冬季气温低于0℃时,平板型系统,应排空集热器内的水;太阳能热水器原理装有防冻控制系统功能的强制循环系统,则只需启动防冻系统即可,不必排空系统内的水。

- 项目要求及技术规范响应材料须以 PDF 格式作为附件加盖单位公章后提交；未按要求提交的，视作投标单位不满足本项目参数需求，取消本次比选参选资格。

三、文件要求

本次报价截止时间为：2025年8月21日14点30分之前，报价单须盖公章递交至温州市鹅湖村头陀寺1号

报价人须知：

1.报价为含税价。

2.已交的报价过截止时间后不可撤回。

3.截止时间后交的报价，可视为无效报价。

4.最低价中标。

5.报价文件需包含：①报名申请表；②有效营业执照扫描件；③业绩清单；④项目实施人员一览表；⑤报价单；⑥项目要求及技术规范响应文件⑦相关资质证书⑧法人委托授权书（如有），以上纸质资料一式三份。

6.报价文件每页签盖供应商公章。

温州市第六人民医院太阳能、空气源热水系统维保项目报价单

项目名称：温州市第六人民医院太阳能、空气源热水系统维保项目

| 序号 | 分项报价名称 |  | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 太阳能热水系统维保 |  |  |
| 2 | 空气源热水系统维保 |  |  |
| 合计总价（人民币：元） |  | 大写： | 小写： |
| 本次采购最高限价为：人民币 78000元整 |  |  |  |

报价人（签字并盖章）：                  报价时间：